
安阳市生态环境局滑县分局

关于2026年10月21日拟对京能滑县10万千瓦风力发电项目110千伏送出线路工程作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局辐射环境管理科。公示期为2026年10月21日－2026年10月27日（五个工作日）。

电话：0372—8181709

通讯地址：滑县新区人民路与黄河路交叉口（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响报告表

	序号
	建设

单位
	项目

名称
	建设

地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南京能滑州热电有限责任公司
	京能滑县10万千瓦风力发电项目110千伏送出线路工程
	河南省安阳市滑县焦虎镇、半坡店镇
	河南青盟环保科技有限公司
	1.陈玉庄110kV变电站间隔扩建工程：陈玉庄110kV变电站位于滑县半坡店镇陈玉庄村东约450m，本期扩建1个110kV出线间隔，位于变电站东侧北数第一出线间隔，架空出线。在站内预留位置扩建，不新征占

地。

2.京能滑县10万千瓦风力发电项目110千伏送出线路工程：本期新建 110kV输电线路（110kV 迈陈线），单回路架设，路径全长8.33km，其中架

空线路路径长度8.17km，电缆线路路径长度0.16km(G27~G28 路径长度0.078km、G33~G34路径长度0.082km)。

本项目动态总投资为 1744.9万元，其中环保投资为17.6万元，占工程总投资比例为1.01%。
	声环境影响

1.施工期

施工期噪声主要来自于塔基开挖、电缆沟开挖、材料运输等施工活动和相应的施工机械设备噪声，施工机械种类较多、功率较大，噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。本工程沿线交通条件较好，材料运输采用汽车运输。

采取措施：

施工器械选择低噪声设备，并配备专人负责定期检修保养，保证了施工器械运行状态良好；合理安排施工时间，材料等的运输按照统一规划的路线运输，严禁超载运行，加强对运输车辆的保养和维修，保障车辆正常运行；施工机械合理布置，将高噪声设备布置于场地中央，同时根据工程施工进度尽量减少高噪声设备的运行频次，尽量避免多台高噪声设备同时运行。

2.运行期

本工程架空输电线路会产生电晕噪声，为预测本工程110kV架空段输电线路投运后声环境影响，对同电压等级的输电线路进行了类比监测。

经类比分析，本工程输电线路建成投运后，满足对地最低达标线高时，对周围环境噪声的贡献很小，线路沿线噪声值基本维持现状，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求；线路沿线声环境保护目标噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

采取措施：

定期对站内电气设备、输电线路进行巡查、检修，保证主变、输电线路运行良好。使运营期陈玉庄变电站厂界噪声排放满足相应标准要求，确保线路周围声环境敏感目标噪声水平符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

（二）电磁环境影响

根据现状监测、类比分析和模式预测评价，陈玉庄110kV变电站间隔扩建工程及其配套电缆、架空输电线路投运后，工程区域和沿线电磁环境敏感目标处的工频电场、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）要求。其中架空线路地面位置工频电场控制限值为10kV/m，其余区域工频电场、工频磁感应强度控制限值分别为4000V/m、100μT。

采取措施：

①合理选用各种电气设备及金属配件，以减少高电位梯度点引起的放电；使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

②优化导线的相序排列方式及杆塔型式，合理选择导线直径及导线分裂数，并提高线路的加工工艺，降低线路周围的工频场强。

③输电线路选址严格按照设计规范要求，经过不同地区时导线对地距离、交叉跨越距离符合设计规范要求。

④建设单位在危险位置建立各种警告、防护标识，避免意外事故。对当地群众进行有关高压输电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识，减少在高压走廊内的停留时间。

（三）大气环境影响

线路工程材料进场、杆塔基础开挖、土石方运输过程中产生的扬尘对线路周围及途经道路局部空气质量造成影响，但由于线路施工时间较短，塔基施工点较为分散且土石方开挖量小，离居民区较远，通过拦挡、苫盖、洒水等施工管理措施可以有效减小线路

施工产生的扬尘影响，对周围大气环境影响不大。

变电站间隔扩建工程土石方工程量很小，施工扰动范围和扰动强度均较低，在采取苫盖、洒水等扬尘控制措施后，施工扬尘对周围大气环境的影响很小。

采取措施：

施工期全面落实施工场地围挡、冲洗、硬化、覆盖、绿化以及洒水、密闭等“6个百分百”防尘抑尘降尘措施，且在遇到四级或四级以上大风及扬沙浮尘天气，以及中度、重度、严重污染天气时未从事室外施工作业，渣堆、料堆全部采取遮挡覆盖措施，并持续

进行洒水抑尘；土、砂石料等易起尘的建筑材料运输车辆车厢均用防尘布苫盖，避免扬尘的二次污染。

（四）地表水环境影响

1.施工期

本项目施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。

采取措施：

陈玉庄110kV变电站间隔扩建工程利用站内已建成的生活污水处理设施，施工人员生活污水处理后定期清运，不外排。

输电线路施工人员临时租用附近村庄民房，未设置施工营地，生活污水利用当地已有的居民生活污水处理设施处理；施工场地设置简易防渗沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后重复使用未外排，施工结束后将沉淀池废水用于道路抑尘。

本项目输电线路距离大功河最近处约 50m，线路未跨越大功河。施工期牵张场、堆料场等施工场地未设置在大功河附近，施工产生的少量生产废水经沉淀池沉淀后用于道路抑尘，施工废水未排入大功河。施工人员租用附近村庄民房，未在大功河附近设置施工营地。施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后由施工单位及时清运至当地环卫部门指定地点处置，施工过程中产生的各类包装物、建筑垃圾等分类收集后外售至废品回收站或清运至当地城建部门指定地点处置，施工固废未弃入大功河。

2.运行期

（1）变电站间隔扩建工程

陈玉庄110kV变电站前期工程已建成有较为完善的生活污水处理设施和处置体系，生活污水处理后定期清运，不外排。陈玉庄110kV变电站本期仅扩建出线间隔，不新增运行人员，不新增生活污水的产生和排放，工程仍沿用前期站内已有的生活污水处理设

施，不会对周围水环境产生影响。

（2）输电线路工程

输电线路运行期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。

采取措施：

陈玉庄110kV变电站间隔扩建工程利用站内已建成的生活污水处理设施，生活污水处理后定期清运，不外排。

新建输电线路运行期无废污水产生，不会对地表水体及环境产生影响。
（五）固体废物环境影响

1.施工期

输电线路工程施工期产生的固体废物主要为输电线路杆塔基础回填余土、少量混凝土残渣、产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

采取措施：

施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后由施工单位及时清运至当地环卫部门指定地点处置；建筑垃圾中可回收的部分外售至废品回收站，不可回收部分集中收集后清运至当地城建部门指定地点处置；施工过程中产生的各类包装物分类收集后外售至废品回收站回收处置；施工期开挖的临时土石方就近堆放并采取合理的苫盖、拦渣和排水措施，施工期土石方平衡，不产生弃渣。

2.运行期

（1）变电站间隔扩建工程

本期间隔扩建工程不新增运行人员，不新增固体废物，对环境不会增加新的影响。本期陈玉庄变电站仅为间隔扩建，不涉及废旧蓄电池等危险废物。

（2）输电线路工程

输电线路运行期无固体废物产生，对外环境无影响。

采取措施：

①对于变电站检修人员产生的少量生活垃圾，收集后交由环卫部门妥善处理。

②变电站站内待蓄电池达到使用寿命或需要更换时应及时交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。

③变电站正常运行期间不会产生废变压器油，检修与事故状态下产生的废油经事故油池收集后交由有资质的单位进行处置。

④在项目运行期，线路检修人员在定期巡线过程中可能产生少量固体废物，运行维护过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运维人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等施工废物回收处理。

（六）生态环境影响

本项目建设期对生态环境的影响主要表现在开挖和施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。

采取措施：

（1）土地占用保护措施

施工时杆塔基础开挖多余的土石方未随意倾倒，在塔基范围内回填或异地回填等方式妥善处置；施工完成后清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。

（2）植被保护措施

①合理安排工期，合理设置施工作业面，减少农业生产损失，施工结束后及时完成迹地恢复。

②施工时，圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。

③施工开挖时分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填；施工结束后，清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复。

④永久占地造成的植被破坏，工程施工前对施工区域内的树木进行苗木移植。施工临时占地的区域进行了植被恢复，恢复原有的植被功能。

（3）动物影响防护措施

①对施工人员进行环境保护教育，提高了施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。

②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

③利用现有道路作为施工道路，减少施工道路的开辟，减少施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。

④施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。

（4）水土流失防护措施

①土石方工程开工前做到先防护，后开挖。土石方开挖避免在雨天施工。

②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，采取回填或异地回填，临时堆土在土体表面覆上苫布防治水土流失。

③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。

④施工区域的裸露地面在施工完成后采用碎石铺设，防止水土流失。

2.运行期：

在项目运行期需对变电站间隔、输电线路沿线及塔基进行定期巡查及检修，应加强对巡线人员的环境保护教育，提高环保意识，不对工程周围动植物及生态环境进行破坏。

（七）环境风险分析

本期陈玉庄变电站仅为间隔扩建，不涉及含油设备，不涉及矿物油等风险物质外泄风险，不新增环境风险。

采取措施：

①运维单位加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运行期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

②变电站运行或检修过程中产生的变压器油应进行回收处理。废变压器油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。

③在项目运行期，要求线路运行维护人员对变电站间隔和线路进行定期巡查及维护，保障线路的正常运行，防止线路运行故障等环境风险的产生。

④建设单位应严格落实工程设计方案，并根据项目类型和环境风险防控需要，制定应急预案，提高运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置等各项措施的等级。
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