
安阳市生态环境局滑县分局

关于2026年10月21日拟对京能滑县50MW/100MWh储能项目110千伏送出线路工程作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局辐射环境管理科。公示期为2026年10月21日－2026年10月27日（五个工作日）。
电话：0372—8181709

通讯地址：滑县新区人民路与黄河路交叉口（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响报告表

	序号
	建设

单位
	项目

名称
	建设

地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南省京能储能科技有限责任公司
	京能滑县50MW/100MWh储能项目110千伏送出线路工程
	河南省安阳市滑县先进制造业开发区、城关街道境内
	河南品一环

保科技有限公司
	本项目为京能滑县 50MW/100MWh 储能项目 110 千伏送出线路工程，为河南省京能储能科技有限责任公司京能滑县 50MW/100MWh储能项目配套工程，运行调度名称为110kV滑瑞T曼线；工程位于滑县先进制造业开发区、城关街道。本工程线路路径全长2.35km，包含新建110kV送出线路及抬升改造110kV线路。

新建110kV送出线路

新建110kV送出线路起于滑州热电北侧储能升压站，在东孔庄西侧 T 接110kV 滑瑞线，线路路径长1.9km，其中单回架空线路1.785km，单回电缆线路0.115km，新建杆塔14基。

（2）抬升改造 110kV 线路
为抬升T接点处线路高度，拆除110kV滑瑞线在 T接点前后的3基杆塔后重建3基杆塔，线路路径长0.45km，全线采用单回架空线路。

本工程动态总投资972万元，其中环境保护投资 39万元，占工程总投资的4.01%，
	声环境影响

1.施工期

主要为施工机械产生的噪声。

采取措施：

施工过程中根据不同区域合理布设施工场地，减少了施工机械对周围声环

境的影响；施工单位在东孔庄村附近农村地区施工时，在规定时段内施工，未出现施工扰民现象；在漓江路沿线施工时，采取白天时段集中施工，降低噪声影响；同时选用的运输车辆均为符合国家标准规定车辆，运输道路主要依靠漓江路等已建成乡村道路；施工单位已选用低噪声、低振动的施工机械设备；施工期未出现噪声扰民情况，噪声影响已随着各施工区域的结束而消除。

2.运行期

运营期架空输电线路噪声源主要为电晕放电噪声。本项目架空输电线路按照晴天不出电晕校核，因此正常运行时基本无噪声，仅在下雨或大雾时会产生连续性电磁性噪声，但其噪声以中低频为主，其源强较小，噪声贡献值很小。

根据类比监测和现状监测，本项目 110kV 输电线路单回架空线路沿线和输电线路评价范围内声环境敏感目标昼间噪声和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

采取措施：

本工程架空线路悬垂线夹等金具采用无磁高强度铝合金材料，减小了对导

线的电化学腐蚀，使金具表面的场强低于起晕场强，抑制了电晕的产生，导线截面积合理，实现了节能降噪的作用。运维单位应强化线路的日常巡视与检修管理，定期清理线路走廊内的树障，及时更换老化、破损的金具和绝缘子，防止因设备运行状态不佳导致电晕放电加剧，对周围声环境产生影响。同时建立健全常态化跟踪监测机制，工程正式投产后，建设单位应委托具备相应资质的环境监测单位，定期对沿线环境敏感目标开展跟踪监测。

（二）电磁环境影响

本工程电缆线路采用类比监测的方式进行预测评价，架空线路采用模式预测的方式进行预测评价。此外，本工程已于2024年4月建设完成并已带电，运营期电磁环境影响结合现状监测数据进一步开展评价。

根据现状监测、类比分析和模式预测评价，本工程线路运行后，架空线路、电缆线路和电磁环境敏感目标处的工频电场、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）要求。其中架空线路地面位置工频电场控制限值为10kV/m，其余区域工频电场、工频磁感应强度控制限值分别为4000V/m、100μT。

采取措施：

在项目运营期，要求运行维护人员做好环境保护设施的维护和运行管理，

完善长效管控，加强巡查和检查及时发现和排除异常的电磁感应现象，保障输变电建设项目的正常运行，保障环境保护设施发挥环境保护作用，减弱因输变电建设项目运行故障产生的电磁环境影响。建立健全常态化跟踪监测机制，工程正式投产后，建设单位应委托具备相应资质的环境监测单位，定期对沿线环境敏感目标开展跟踪监测。

（三）大气环境影响

1.施工期

主要为塔基拆除、土方开挖、材料装卸及设备运输过程产生的施工扬尘。采取措施：

施工过程中，建设单位通过在漓江路沿线施工工地设置硬质围挡，施工现

场设置控制扬尘污染责任标志牌，施工区出入口设置车辆冲洗设施等措施保持道路清洁、出场的垃圾、土石方、物料等清洁。采取对裸露地面进行覆盖；施工现场建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖；渣土及垃圾运输，采取密闭运输；采用商品混凝土、沙浆；严格落实施工工地“六个百分之百”等措施严格管控施工扬尘污染。

本项目施工时间较短且采取上述环境保护措施后，本项目施工期对周围环

境空气产生影响较小。

2.运行期

输电线路运行期无废气产生，不会对周围大气环境产生影响。

（四）地表水环境影响

1.施工期

施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。

采取措施：

施工过程中，物料、车辆清洗废水均沉砂处理回用；已在施工场地周围设

置拦挡；线路长度较短，开挖作业已避开雨天；坚持文明施工原则，且本项目相对远离水体，未出现施工废水、弃渣排入水体情况。施工区域位主要位于漓江路沿线和东孔庄村附近农村地区，施工人员租用当地民房，产生的生活污水依托已有的处理设施，不会对地表水水质构成污染。

2.运行期
输电线路运行期无废水产生，不会对附近水环境产生影响。

（五）固体废物环境影响

1.施工期

主要为施工人员生活垃圾及剩余物料、塔基基础开挖产生的弃土、塔基

拆除产生的垃圾等。

采取措施：

本项目线路施工工程量较小，施工过程中，产生的建筑垃圾较少，生活垃

圾与建筑垃圾已分开堆放，及时清理，未出现污染周围环境情况；施工人员的生活垃圾收集后，已交由环卫部门统一处置。

拆除工程产生的固体废物主要有杆塔、导线、地线及绝缘子等，均交由电力物资回收部门进行统一调配，不随意丢弃，破碎后的混凝土等建筑垃圾委托有资质的单位清运处置。

施工期产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。

综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的

结束而消失。本项目区域生态环境总体较好，施工期对环境影响较小。

2.运行期

输电线路运行期仅线路检修产生少量检修垃圾，主要为废导线、绝缘子等，由线路巡检人员带离现场，回收利用或送至就近的垃圾处理站处理。

采取措施：

输电线路运营期无固体废物产生，仅线路检修产生少量检修垃圾，主要为

废导线、绝缘子等，由线路巡检人员带离现场，回收利用或送至就近的垃圾处理站处理。

在采取上述措施后本项目产生的检修垃圾不会对外环境产生不利影响。（六）生态环境影响

1.施工期

塔基基础及电缆工作坑开挖、临时堆土造成的水土流失。

采取措施：
（1）土地占用及开挖

建设单位对施工单位提出占地要求，在施工过程中，按照设计要求，严格

控制开挖范围及开挖量，施工时开挖多余的土石方已采取回填等方式妥善处置。

本项目部分塔基位于漓江路沿线绿化带区域，针对该区域，施工时已采用

表土剥离措施，对已剥离表土，采用生土和熟化土分开堆放等表土保护措施，施工结束后已进行土地整治并进行回填，用作后期绿化恢复。位于农田中的塔基，施工时均采用表土剥离措施，且对堆存表土采用覆盖等保护措施，施工结束已经土地整治，线路沿线已进行复耕。

施工单位已对施工场地弃土弃渣进行了清理和恢复，现场未发生土地恶化、

土壤结构破坏现象。

（2）水土流失防治

施工过程中对项目范围内的原料堆场进行遮盖和洒水；剥离表土集中堆放；

工程基坑开挖后及时平填，缩短施工时间等措施减少水土流失；同时施工过程严格控制了施工范围，从而进一步减小生态影响和地表扰动。

经现场踏勘，施工单位已对施工临时占用地范围进行了土地平整，对输电

线路附近可绿化区域进行了撒播草籽绿化，线路途经农村区域已经复耕，有效减少了生态影响。

2.运行期

本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。

工程建设主要的生态影响集中在施工期，输电线路建成后，随着人为扰动破坏行为的停止以及周围地表植被的逐步恢复，输电线路将不断提升与周围自然环境的协调相融，不会对周围的生态环境产生新的持续性影响。

本工程进入运行期后，输电线路巡检基本沿已有的道路进行，基本不影响周边生态环境。

根据同类项目的经验及本期工程的实际情况，项目运营后区域生态环境和生物多样性不会造成大的影响。

采取措施：

在项目运行期需对输电线路沿线及塔基进行定期巡查及检修，应对运行维

护人员进行生态环境保护，尤其是野生动植物保护相关知识的培训，提高他们的环境保护意识，不对工程周边区域的动植物及生态环境进行破坏。

（七）环境风险分析

本项目110kV输电线路的事故风险主要是线路设备在运行期受损。

采取措施：

在项目运行期，要求线路运行维护人员对线路进行定期巡查及维护，保障

线路的正常运行，防止线路运行故障等环境风险的产生。

本工程运行期的环境风险与应急管理，严格依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》以及《国家安全生产事故灾难应急预案》等法律法规执行。同时，落实《电力企业应急预案管理办法》及国家最新环保标准，确保应急处置工作依法合规、科学规范。

发生故障后，调度中心通过远程断开故障线路开关，隔离故障段。现场立

即设置安全警戒区，悬挂警示标识，防范次生灾害。针对倒杆断线、绝缘子等故障，制定专项抢修方案。建立应急物资储备清单，关键备品备件（如绝缘子、导线、金具等）；巡检及抢修队伍需定期开展应急技能培训。

采取以上措施后，本工程运行后环境风险是可控的，对周围环境影响不大。
	/


